北京同仁医院净化空调及部分舒适性

空调过滤器规格说明文件

为保障医院医疗服务安全、提升诊疗环境质量，规范净化空调与部分舒适性空调过滤器采购管理，依据 GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》及医疗行业洁净环境相关标准，现将本院过滤器需求公示如下，欢迎符合资质的供应商参与响应。

一、需求范围

本次需求覆盖医院净化空调系统（手术室、ICU、CCU、导管室、供应室等）与舒适性空调系统（报告厅、门诊大厅等）所需各类过滤器，包含但不限于初效、中效、亚高效、高效（HEPA）过滤器。

需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单次更换量 | 单价 元/个 | 单次合计 | 年更换量 | 年更换次数 | 年总价 元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W型亚高效过滤器 | 295*295*292 4V | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 2 | W型亚高效过滤器 | 295*595*292 4V | 26 |  |  | 104 | 4 |  |
| 3 | W型亚高效过滤器 | 495*295*292 4V | 9 |  |  | 36 | 4 |  |
| 4 | W型亚高效过滤器 | 495*495*292 4V | 25 |  |  | 100 | 4 |  |
| 5 | W型亚高效过滤器 | 495*595*292 4V | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 6 | W型亚高效过滤器 | 590*460*150 | 10 |  |  | 40 | 4 |  |
| 7 | W型亚高效过滤器 | 592*287*292 4V | 3 |  |  | 12 | 4 |  |
| 8 | W型亚高效过滤器 | 592*592*292 4V | 9 |  |  | 36 | 4 |  |
| 9 | W型亚高效过滤器 | 595*295*292 4V | 7 |  |  | 28 | 4 |  |
| 10 | W型亚高效过滤器 | 595*495*292 4V | 3 |  |  | 12 | 4 |  |
| 11 | W型亚高效过滤器 | 595*595*292 4V | 8 |  |  | 32 | 4 |  |
| 12 | W型亚高效过滤器 | 630*730*150 | 20 |  |  | 80 | 4 |  |
| 13 | W型亚高效过滤器 | 990*490*100 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 14 | 初效过滤器 | 250*250*46 | 89 |  |  | 356 | 4 |  |
| 15 | 初效过滤器 | 295*295*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 16 | 初效过滤器 | 295*595*46 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 17 | 初效过滤器 | 315*1045*46 | 39 |  |  | 156 | 4 |  |
| 18 | 初效过滤器 | 315*542*46 | 16 |  |  | 64 | 4 |  |
| 19 | 初效过滤器 | 350*305*46 | 13 |  |  | 52 | 4 |  |
| 20 | 初效过滤器 | 370*270*38 | 123 |  |  | 492 | 4 |  |
| 21 | 初效过滤器 | 410*410*5 | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 22 | 初效过滤器 | 450*450*46 | 38 |  |  | 152 | 4 |  |
| 23 | 初效过滤器 | 470*380*38 | 14 |  |  | 56 | 4 |  |
| 24 | 初效过滤器 | 475*280*38 | 44 |  |  | 176 | 4 |  |
| 25 | 初效过滤器 | 495*295*46 | 16 |  |  | 64 | 4 |  |
| 26 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 27 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 34 |  |  | 136 | 4 |  |
| 28 | 初效过滤器 | 532*515*46 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 29 | 初效过滤器 | 550*475*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 30 | 初效过滤器 | 550*575*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 31 | 初效过滤器 | 587*485*46 | 9 |  |  | 36 | 4 |  |
| 32 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 63 |  |  | 252 | 4 |  |
| 33 | 初效过滤器 | 595*295*46 | 14 |  |  | 56 | 4 |  |
| 34 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 35 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 61 |  |  | 244 | 4 |  |
| 36 | 初效过滤器 | 625*542*46 | 92 |  |  | 368 | 4 |  |
| 37 | 初效过滤器 | 646*575*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 38 | 初效过滤器 | 750*305*46 | 28 |  |  | 112 | 4 |  |
| 39 | 初效过滤器 | 756*685*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 40 | 初效过滤器 | 760*685*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 41 | 初效过滤器 | 785*330*38 | 8 |  |  | 32 | 4 |  |
| 42 | 初效过滤器 | 800*305*46 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 43 | 初效过滤器 | 985*505*46 | 6 |  |  | 24 | 4 |  |
| 44 | 初效过滤器（铝板） | 400*240*96 | 7 |  |  | 28 | 4 |  |
| 45 | 初效回风过滤器 | 1100*305*46 | 3 |  |  | 12 | 4 |  |
| 46 | 初效回风过滤器 | 250*250*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 47 | 初效回风过滤器 | 350*305*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 48 | 初效回风过滤器 | 500*305*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 49 | 初效回风过滤器 | 640*305*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 50 | 初效回风过滤器 | 650*305*46 | 31 |  |  | 124 | 4 |  |
| 51 | 初效回风过滤器 | 690*305*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 52 | 初效回风过滤器 | 700*300*46 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 53 | 初效回风过滤器 | 800*305*46 | 112 |  |  | 448 | 4 |  |
| 54 | 初效排风过滤器 | 250*250*46 | 10 |  |  | 40 | 4 |  |
| 55 | 初效排风过滤器 | 800*305*46 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 56 | 初效排风过滤器 | 350*300*46 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 57 | 初效排风过滤器 | 250*250*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 58 | 排风过滤器 | 460*460*292 | 18 |  |  | 72 | 4 |  |
| 59 | 排风过滤器 | 590*540*253 | 6 |  |  | 24 | 4 |  |
| 60 | 新风过滤器 | 545*545*25*400-6P | 6 |  |  | 24 | 4 |  |
| 61 | 纸框过滤器 | 594*594*95 | 40 |  |  | 160 | 4 |  |
| 62 | 纸框过滤器 | 594*287*95 | 13 |  |  | 52 | 4 |  |
| 63 | 中效过滤器 | 590*590*25*400-6P | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 64 | 中效过滤器 | 287*590*25*400-3P | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 65 | 中效过滤器F7 | 594*594*20*534-8p | 40 |  |  | 160 | 4 |  |
| 66 | 中效过滤器F7 | 594*287*20*534-4p | 13 |  |  | 52 | 4 |  |
| 67 | 中效过滤器F9 | 287*590*25*330-4P | 33 |  |  | 132 | 4 |  |
| 68 | 中效过滤器F9 | 287*592*20*534-4P | 20 |  |  | 80 | 4 |  |
| 69 | 中效过滤器F9 | 295*595*20*534-3P | 5 |  |  | 20 | 4 |  |
| 70 | 中效过滤器F9 | 490*590*20*534-5P | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 71 | 中效过滤器F9 | 490*590*25*330-5P | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 72 | 中效过滤器F9 | 495*295*20*534-3P | 14 |  |  | 56 | 4 |  |
| 73 | 中效过滤器F9 | 495*495*20*534-5P | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 74 | 中效过滤器F9 | 495*595*20*534-5P | 51 |  |  | 204 | 4 |  |
| 75 | 中效过滤器F9 | 590*590*25*330-8P | 29 |  |  | 116 | 4 |  |
| 76 | 中效过滤器F9 | 592*592*20*534-6P | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 77 | 中效过滤器F9 | 595*295*20*534-3P | 27 |  |  | 108 | 4 |  |
| 78 | 中效过滤器F9 | 595*495*20*534-5P | 12 |  |  | 48 | 4 |  |
| 79 | 中效过滤器F9 | 595*595*20*534-6P | 28 |  |  | 112 | 4 |  |
| 80 | 中效回风过滤器F5 | 325*285*96 | 60 |  |  | 240 | 4 |  |
| 81 | 中效回风过滤器F5 | 700*285*96 | 8 |  |  | 32 | 4 |  |
| 82 | 中效排风过滤器F6 | 290*290*96 | 29 |  |  | 116 | 4 |  |
| 83 | 中效排风过滤器F8 | 320*320*70 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |
| 84 | 中效排风过滤器F8 | 325*325*70 | 4 |  |  | 16 | 4 |  |
| 85 | 中效排风过滤器F8 | 350*305*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
| 86 | 中效排风过滤器F8 | 350*350*46 | 22 |  |  | 88 | 4 |  |
| 87 | 中效排风过滤器F8 | 450*450*46 | 2 |  |  | 8 | 4 |  |
|  |  |  | 单次更换合计：（元） |  |  | 最终年更换合计：（元） |  |  |

本次过滤器规格、数量不代表最终数据，供货前需由生产方复核过滤器尺寸，如产生新的需求待双方确认单价、数量、规格后方可送货安装。

空气过滤器质量标准和技术要求

1. 空气过滤器质量标准

1.1 初效过滤器：

按GB/T14295-2019规定的方法检验，对粒径等于大于5.0μm微粒的大气尘计数效率大于等于20％而小于80％的过滤器。

1.2 中效过滤器：

按GB/T14295-2019规定的方法检验，对粒径等于大于1.0μm微粒的大气尘计数效率大于等于20％而小于70％的过滤器。

1.3 亚高效过滤器：

按GB/13554-2020规定的方法检验，对粒径等于大于0.5μm微粒的大气尘计数效率大于等于95％而小于99.9％的过滤器。

1.4 框架：容纳滤料，保持过滤器外形，承受安装时外力的阳极氧化铝壳体。

1.5 支撑体：支撑滤料或使滤料间空气通道保持一定形状的部件。

2. 技术要求

2.1 过滤器按规定程序批准的图纸和技术文件进行生产。

2.2 框架或支撑体无凹凸疤痕、破损、外形平整规矩。

2.3 滤料无损伤。

2.4 检测要求：

（1）检测项目：初效过滤器（包含：铝板网过滤器、排风过滤器、新风过滤器及活性炭过滤器）；

检测内容：初始风压、风量、效率；

试验仪器: Met One 激光离子计数器、微压计；

检测结果：

| 编号 | 风量（m3/h） | 效率（％） | 初阻力（pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥1700 | ≥G4 | ≤50 |

（2）检测项目：中效过滤器；

检测依据：JG/T 22－1999《一般通风空气过滤器性能试验方法》；

检测内容：初始风压、风量；

试验仪器: 空气过滤器试验装置、尘埃粒子计数器；

检测结果：

| 编号 | 风量（m3/h） | 效率（％） | 初阻力（pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥3200 | ≥F7 | ≤100 |

（3）检测项目：亚高效过滤器

检测内容：效率、阻力、额定风量；

检测依据：GB/T13554-2020《空气过滤器》；

检测结果：

| 编号 | 风量（m3/h） | 效率（％） | 初阻力（pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥3600 | ≥H10 | ≤120 |

2.5 亚高效过滤器端面及侧板平面度应≤1.6mm。

2.6 亚高效过滤器两端面平行度偏差应≤1.6mm。

2.7 效率、初阻力、风量等性能应满足同类过滤器性能要求。

2.8 应符合国家颁布的卫生要求及技术要求，并不生产二次污染。

2.9 厚度、密度应均匀，不应含有硬块等明显杂物，表面不应有裂隙，孔洞等外伤。

2.10 粘接剂的剪力强度和拉力强度应不低于滤料强度，其耐温耐湿性应与滤料相同。

2.11 密封胶应保证过滤器阻力在使用极限条件下，运行时不开裂、不脱胶，并且有弹性，其耐温耐湿性应与滤料相同。

2.12 若框架或支撑体既当作滤料支撑又当作过滤器密封端面框架时应有强度和刚度要求。

2.13 若框架或支撑体仅作为滤料支撑体用时，允许有一定变形，但不能影响过滤器的安装和正常使用。

2.14 滤芯与框架（或支撑体）压接应紧密，粘接应牢固，无漏孔及脱开裂隙。粘接处、缝接处在撕裂试验后不开裂。

2.15 框架（或支撑体）端面若有密封垫，密封垫应平整，具有弹性，与框架（支撑体）粘接要牢固。

2.16 过滤器效率、阻力应符合表1。

2.17 过滤器初阻力差异不得超过样品阻力的±3％。

2.18 过滤器经振动试验后，效率仍应符合表1规定。

表1  过滤器效率、阻力

| 性能指标性能类别 | 额定风量下的效率（E）％ |  | 额定风量下的初阻力Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 粒径≥5.0μm | 80＞E≥20 | ≤50 |
| 中效 | 粒径≥1.0μm | 70＞E≥20 | ≤100 |
| 亚高效 | 粒径≥0.5μm | 99.9＞E≥95 | ≤120 |

2.19 过滤器必须有容尘量指标，并给出容尘量与阻力关系曲线，过滤器实际容尘量指标不得小于产品样品容尘量的90％。

2.20 在抗撕裂试验中及试验后不得有滤芯撕裂，从框架（或支撑体）移位或其他的损害。

（二）具体更换周期

| 序号 | 过滤器名称 | 更换周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 3个月/次（特殊规格型号的过滤器以实际采购数量确定更换周期） |
| 2 | 中效过滤器 | 3个月/次 |
| 3 | 亚高效过滤器 | 3个月/次 |

（三）服务团队人员要求

服务商至少派15人安装团队，包括项目经理1人；至少3名不少于8年工作经验的工程师。

（四）标志、包装、运输和贮存

1 每台过滤器必须在明显部位设有标记，若有需要还应标明气流方向，标志内容至少应包括：产品名称；过滤器型号规格；额定风量下的效率，且应说明检验方法；额定风量下的初阻力；制造厂名称，产品出厂日期。

2 包装应确实能保护出厂检验合格的过滤器在装卸、运输、搬运、存放直到用户安装就位前面免受外因引起的损伤和毁坏。

3 装箱前过滤器应包在塑料袋中，亚高效过滤器在两端面用与端面相同尺寸的硬板保护。

4 包装箱上应注明过滤器型号规格、数量、制造厂名，并按GB/T 191-2008规定应用文字或图例标明“小心轻放”、“怕湿”，有必要时还应加上“向上”。

5 在运输过程中按包装箱上标志放置，并采取固定措施，堆放高度以不损坏或压坏过滤器为原则。

6 存放应按包装箱体上的标志堆放，堆放高度以不损坏、压坏或造成倒塌危险为原则。

7 过滤器不得存放在潮湿或温湿度变化剧烈的地方，严禁露天堆放。

8 服务商需在包装上标注各级过滤器的品牌型号。

（五）服务承诺

1、针对过滤器现场安装和调试，服务商拟派的服务团队现场负责过滤器安装与调试技术指导。

2、对全部院区所有洁净空调机组进行彻底除尘及消毒。

3、服务商应承诺对本项目过程中产生的废弃过滤器（又称医疗废物）应当进行安全处置，需提供承诺函原件并加盖服务商单位公章。