附件1

维护保养项目明细表

| 序号 | 分部分项 | 维保项目 | 服务内容 | 数量 | 服务频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病 理 实验室通风防护系 统 | 全新风组 合式空调机组 | 初效过滤器 | 1项 | 月检、清洗，每季 度更换 |
|  |  |  | 静电除尘过滤网 |  | 月检、清洗，每半 年更换 |
|  |  |  | 中效过滤器 |  | 月检、清洗，每季 度更换 |
|  |  |  | 冷(热)水盘管 | 1项 | 月检、清洗，每半 年清洗 |
|  |  |  | 风机 | 1项 | 月检、清洗，每半年清理风机叶片一次，每半年保养电机、风机轴承 |
|  |  | 废气处理（排 风)机组3台(含 PCR实验室及细胞室) | 初效过滤器 | 1项 | 月检、清洗，每季 度更换 |
|  |  |  | 静电除尘过滤网 |  | 月检、清洗，每半 年更换 |
|  |  |  | 活性炭过滤器 |  | 月检、清洗，每半 年更换 |
|  |  |  | 风机 | 1项 | 月检，每半年清理风机叶片一次，每半年保养电机、风机轴承 |
|  |  | 送、排风口 | 新风机组进风口、排风机组出风口 | 1项 | 月检、清洗 |
|  |  |  | 房间送、排风口 |  | 月检，每季清洗 |
|  |  | 管道保温 | 通风管道保温 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 机组密封性检查 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 压差调节 | 电动阀门控制室 内压差校正 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 电动风阀 | 检查阀体、保养 执行机构 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 通风系统调试 | 基础设备、分控站、总控站三方联动控制 |  | 每个月检查一次 |
| 2 | 空调水系统 | 电动三通调节阀 | 检查阀体、保养执行机构 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 阀门、仪表等 | 截止阀、止回阀、水过滤器等 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 压力表、温度计等 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 系统调试 | 观察空调水系统是否有跑冒滴漏等现象，检查水管保温情况 | 1项 | 每个月检查一次 |
| 3 | 智能化控制系统 | 工业计算机控制系 统 | 图形组态软件系统 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 控制主机 | 1项 | 月检，每季度维护 |
|  |  | 远程报警系统 | 远程报警系统 | 1项 | 每年维护续费 |
|  |  | 风速、风压、温度传感器等 | 室外风速、风压、 温度传感器 | 1项 | 月检，每季维护 |
|  |  |  | 室内风速、风压、 温度传感器 | 1项 | 月检，每季维护 |
|  |  |  | 开关量(模拟量) 电动风阀 | 1项 | 月检，每月维护 |
|  |  | 总控站、分控站 | 人机界面、PLC 控制器构 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 变频控制柜 | 变频器 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 控制柜元器件 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 照明/插座配电柜 | 控制柜元器件 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 系统调试 | 总控站、分控站、基础设备联合调试 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 检测报警系统 | 1项 | 每个月检查一次 |
| 4 | PCR实验室装饰、装修 | 装饰、装修部分 | 彩钢板门、门锁 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 铝合金装饰材料 |  | 月检，每季维护 |
|  |  |  | PVC卷材地面 |  | 月检，每月维护 |
|  |  |  | 彩钢板缝密封 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 室内照明系统 | 灯具、开关、插座、配电设备 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  | 室内通风系统 | 高效风口、风阀 | 1项 | 风阀：月检； |
|  |  |  |  |  | 高效过滤器：每年 更换一次 |
|  |  | 数字化控制系统 | 风速、风压、温 度传感器等 | 1项 | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 分控站 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 系统调试 | 室内压差校准 | 1项 | 每个月检查一次 |
| 5 | 医学病理基础装置 | 升降型智能控制生物安全取材工作站、福尔马林灌装机转存系统（4台） | 电气配件、线路 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 触摸显示器 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 升降操作台面 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 粉碎机 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 甲醛灌装机转存 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 排风格栅 |  | 每个月检查一次 |
|  |  | 全不锈钢智能控制标本处理 | 电气配件、线路 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 触摸显示屏 |  | 每个月检查一次 |
|  |  |  | 操作视窗 |  | 每个月检查一次 |