北京同仁医院物业综合服务技术要求

一、项目背景概况

（一）物业服务范围

崇文门西院区、开发区院区一期，其中：

崇文门西院区座落位置:北京市东域区东交民巷1号，总建筑面积74458平方米。

开发区院区一期座落位置:北京市经济技术开发区西环南路2号，总建筑面积72037平方米。

（二）服务内容：

1、各类后勤设施日常运行与工程保障

2、环境卫生及消杀绿化、垃圾消纳等保洁工作

3、司梯、配送、搬运等后勤范围支持服务

4、辅医员、楼管员等医疗辅助用工

（三）、费用明细

1、人员配置：管理人员根据工作岗位进行配置。其它工作岗位根据工作量、服务质量要求；工作时间、工作流程、具体要求进行配置。

2、费用测算

（1）人员成本、保险、其它费用。

（2）服务成本

企业承担部分：

（1）材料及维修费（服务区域内建筑物内）设备设施的中大修及单件、单次材料费800.00元以上（含800.00元）的零配件费用，由招标人汇编明细，招标人经中标人审定后由招标人支付（特殊事件的处置可先安排抢修，后补报手续）；工程零小维修配件、耗材、工具等单项单次综合费用在800.00元以下，但每月总额不超过2万元的部分的由中标人承担。

（2）保洁耗材及工具：保洁物耗、工具、地面翻新、打蜡等，不含科室医疗器械消毒耗材）。

医院承担部分：

提供锐器盒、避雷检测费、化粪池清淘费、水箱清洗费、水质化验费、垃圾清运费、新装设施材料费及各项检测费用。

二、服务内容及要求

（一）保洁服务

（1）西区楼层功能分布、岗位职责设置

| 区域 | 层数 | 功能及建筑面积 |  | 岗位服务职责 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊楼 面积：43000平米（包括病房） |  |  |  |  |  |
|  | 地下 一层 | 中控室、中心供应室、病案室、医工办公室及库房、感染病房、配镜诊区等设备用房。 |  | 1、负责公共区域卫生清洁与消毒。 2、负责中心供应室内的清洁、消毒。负责浴室、卫生间、休息室、更衣室的清洁及消毒。 3、负责病案室、医工处办公区室的清洁、消毒。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 地下 二层 | 急诊放射科、预约室、保安联防办公室、财务办公室、收费处休息室、门诊服务中心、男、女卫生间、职能办公室、日用品库、中西药库房 |  | 1、负责急诊放射科内、预约室内地面、墙面、设备底坐、洗手池卫生的清洁、消毒。 2、负责本层各科室产生的垃圾的收集、清洁及消毒。 3、负责本层男、女卫生间的清洁及消毒。 | 6:50—17:00 |  |
|  | 一层 | 门诊大厅、收费窗囗、门诊药房、门诊办公室、医保办公室、病案室、门诊化验室、采血中心、神内诊室、干保门诊、透析室、呼吸科、消化科、心血管科、药物资询室、开水间、男、女卫生间 |  | 1、负责门诊大厅推尘、收垃圾、每天擦试收费处窗囗、发药窗囗玻璃。早7：50进药房清洁卫生。 2、负责男女公共卫生收垃圾、清洁及消毒，配卫生纸、配洗手液，擦拭隔板、玻璃、洗手池及消毒。公共区域地面推尘、设备设施擦拭。 3、负责诊区外公共区域的卫生清洁及清倒垃圾、清洁地面，清洁及公共区域的各种设备的消毒。 4、每天对共享轮椅、自助挂号机、自助取号机、自助售货机的消毒 | 6:30—17:00 |  |
|  | 二层 | 外科诊1区、2区、妇产科、儿科、药物基地、超声科、放射科、普通眼科、理疗科、化验室、导管室院医室、开水间、男、女卫生间、、阅片办公室、污物间 |  | 负责外科诊1区、2区、妇产科、儿科、药物基地、超声科、放射科、导管室、普通眼科、理疗科、化验室、院医室等的清洁与消毒 | 6:30-17:00 |  |
|  | 三层 | 眼科1一8区所有73间诊室及眼科手术室、检查室、收费窗囗、取片室、换药室、病案室、多媒体会议室、办公室、开水间、男女卫生间、污物间 |  | 负责眼科所有门诊的日常淸洁及消毒、营养科、门诊手术、日间病房、的环境卫生清洁及公共区域的清洁消毒。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 四层 | 耳鼻喉专家诊室、耳鼻喉手术室、耳鼻喉1区、2区、变态反应科、囗腔科、修复科、两腺病房、重症监护室、报告厅、开水间、污物间、男女卫生间整形美容中心、耳鼻喉科、输血科、手术室辅助区、洁净手术部（22间）、重症监护、两腺病房 |  | 负责耳鼻喉专家诊室、耳鼻喉手术室、耳鼻喉1区、2区、变态反应科、囗腔科、修复科、两腺病房、重症监护室及各诊室內垃圾收集、仪器地座擦试消毒、环境卫生及报告厅、开水间、污物间、男女卫生间的地面、隔板、顶板、大小便池的清洁、消毒等。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 五层 | 1、皮肤科、心里科、中心实验室、中心化验室1区2区、内窥镜、核酸检测室1室2室 开水间 卫生间 |  | 负责皮肤科、心理科、中心实验室、中心化验室1区2区内的地面 墙面 桌面、仪器底座擦试 、内窥镜、核酸检测室1室2室的 清洁及终末消毒 | 6:30—17:00 |  |
|  | 运送员 |  |  | 1、负责运送地下二层至五层的医疗垃圾、生活垃圾。 2、负责对使用后的垃圾桶进行清洁与消毒。 | 7：00—19:00 |  |
|  | 消毒员 |  |  | 1、负责全院的环境、空气的消毒 2、负责全院所有突发事件的消毒 | 24小时 |  |
|  | 技工 |  |  | 1、负责洗地打蜡 2、负责对6米以下的玻璃进行擦拭 3、替班 |  |  |
|  | 93楼 |  |  |  |  |  |
|  | 六层至十五层 |  | 病房147间病房、 治疗室 10间、会议室7间、医生办公室 10间、护士站10个 、库房 10个、开水间10间 、污物间10间、浴室 10间、81间男女卫生间、91间护休室、12间护士办公室、12间医休室。 | 1、负责所有病房及公共区域的清洁与消毒（治疗带、小桌、床单元、小冰箱、储物柜、沙发、门窗、墙面、地面、门把手、扶手、等候椅） 2、负责收集所有区域的垃圾 | 6:30—20:30 |  |
|  | 十六层 |  | 化验室、配餐间、膳食办公室、卫生间、 | 1、负责化验室及公共区域的清洁与消毒。 2、负责收集垃圾 | 7:00-17:00 |  |
|  | 一层至十六层 |  | 前后三部楼梯及电梯厅 | 负责楼梯及电梯厅地面、墙面的清洁与消毒 | 6:30-23:00 |  |
|  | 运送员 |  |  | 1、负责运送六层至十六层的医疗垃圾、生活垃圾 2、负责对使用后的垃圾桶进行清洁与消毒 | 7:00—19:00 |  |
| 54楼 面积：21000平米 |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 层数 | 功能及建筑面积 |  | 岗位服务职责 | 工作时间 | 备注 |
|  | 地下 一层 | 核磁室、碎石中心、取材室、库房、办公室、休息室、细胞室、病理室、白衣站、卫生间、公共区区域 |  | 1、负责所有科室及公共区域的清洁与消毒。 2、负责自助机的清洁与消毒。 3、负责收集垃圾。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 一层 | 病房21间、产房2间、办公室10间、休息室6间、器械室1间、接待室1间、检查室3间、治疗室3间、换药室3间、库房3间、护士站2个、开水间2间、污物间4间、卫生间11间、洗漱间4间、浴室5间、公共区域、小楼梯2个、示教室1间、大厅1个、公共区域 |  | 1、负责所有病房及公共区域的清洁与消毒（治疗带、小桌、床单元、小冰箱、储物柜、沙发、门窗、墙面、地面、门把手、扶手、等候椅） 2、负责收集所有区域的垃圾 | 6:30—20:30 |  |
|  | 二层至三层 | 病房49间、办公室12间、休息室间、值班室10间、检查室5间、治疗室5间、换药室5间、库房5间、护士站4个、开水间4间、污物间4间、卫生间26间、洗漱间4间、浴室8间、公共区域、小楼梯4个示教室示教室1间、病房药房3间、 |  | 1、负责所有病房及公共区域的清洁与消毒（治疗带、小桌、床单元、小冰箱、储物柜、沙发、门窗、墙面、地面、门把手、扶手、等候椅） 2、负责收集所有区域的垃圾 | 6:30—20:30 |  |
|  | 四层层 | 手术室18、器械室2、等候室1、恢复室1、办公室4、休息室2、护士站2个、敷料1间、刷手室5、会议室1、公区、浴室2个、卫生间3间、餐厅1个、库房2个、中控室1间。 |  | 1、负责手术室、功能室的清洁与消毒。 2、负责刷洗消毒拖鞋。负责洗手刷清洁及消毒 3、负责收集医护使用后的手术衣。 4、负责浴室、卫生间多次的清洁消毒。 | 6:30-18:00 |  |
|  | 五层 | 重症监护病房8间（12张床）、护士站1个、治疗室、配液室、会议室、办公室、休息室、浴室、卫生间、信息中心 |  | 1、负责重症监护病房的清洁消毒（4次/天） 2、每天负责所有功能房间的清洁及消毒。 3、负责换氧气瓶、领货、取送白大衣及其他零活 4、负责信息中心所有房间的清洁及消毒。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 运送员 |  |  | 1、负责运送地下一层至五层的医疗垃圾、生活垃。 2、负责对使用后垃圾桶的清洁与消毒。 | 6:30—19:00 |  |
|  | 急诊 面积：4072平米 |  |  |  |  |  |
|  | 地下一层 | 护休室、更衣室、库房、999、被叫室、医工处、科开办公室、美洁家办公室、 |  | 1、负责护休室的清洁与消毒。 2、公共区域的清洁与消毒。 3、负责收集所有区域的垃圾。 | 6:00—17:00 |  |
|  | 一层 | 抢救室2个、护士站1个、缝合室1个、石膏室1间、外科诊室、内科诊室、神内、治疗室、妇科、口腔科、药房、收费处、核医学、卫生间、公共区域 |  | 1、负责所有科室的清洁与消毒。 2、负责随时对抢救室的突发事件的清洁与消毒及完成科室交给的其它工作任务。 3、负责收集所有区域的垃圾。 4、负责卫生间、公共区域的多次清洁与消毒。 | 24小时 |  |
|  | 二层 | 耳鼻喉、眼科、办公室、休息室、输液室、核酸检测室、治疗室、留观室5间、血库、卫生间、开水间、公共区域 |  | 1、负责所有科室的清洁与消毒。 2、负责随时对输液室的突发事件的清洁与消毒 完成科室交给的其它工作任务。 3、负责卫生间、公共区域的多次清洁与消毒 4负责收集所有区域的垃圾。 | 24小时 |  |
|  | 三层 | 会议室、核酸检测室、办公室、休息室、浴室、重症监护室、留观病房、治疗室、护士站、卫生间、开水间、公共区域 |  | 1、负责所有科室的清洁与消毒。 2、负责随时对会议室的清洁与消毒。 3、完成科室交给的其它工作任务。 4、负责卫生间、公共区域的多次清洁与消毒。 5、负责收集所有区域的垃圾 | 24小时 |  |
|  | 运送员 |  |  | 负责运送地下一层至四层的医疗垃圾、生活垃圾 负责对使用后的垃圾桶进行清洁与消毒 负责地下一层到四层前后楼梯的清洁与消毒 | 7:00—19：00 |  |
|  | 夜班 |  |  | 负责夜间急诊及急诊放射科的清洁与消毒。 | 21：00—6:30 |  |
|  | 外围 面积：20000平米 |  |  |  |  |  |
|  | 外围 | 南门、挂号处、出入院中心、床管中心、南门平台、车场、坡道、急诊大门口、配镜中心大门口及通道、中心花园、 |  | 1、负责外围所有区域的清洁与消毒 2、负责收集外围所有区域的垃圾 3、处理极端天气及突发事件 | 6:30—17：30 4人 |  |
|  | 行政楼 面积：3766平米 |  |  |  |  |  |
|  | 行政楼地下二层至七层 | 办公室、会议室、卫生间、公共区域 |  | 1、负责所有办公室、会议室、公共区域及卫生间的清洁与消毒 2、负责对电梯轿厢清洁与消毒，对电梯进行保养 | 7:00—17:00 |  |
|  | 总计 |  |  | 面积91838平米 |  |  |

（2）南院区楼层功能分布、岗位职责设置

| 区域 | 层数 | 功能及建筑面积 | 岗位服务职责 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 面积：27175平米 |  |  |  |  |  |
| 门诊楼 | 首层 | 放射科、药房、屈光中心、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅、接种门诊 （6159.94㎡） | 1、门诊大厅推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，玻璃擦拭。公共区域地面推尘、设备、设施擦拭。 2、接种门诊公共区域保洁、清倒垃圾、清洁地面，卫生间日常清洁消毒。 3、各诊室的卫生清洁。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 二层 | 手术室、病理科、体检科、公共区域、隔离病房、卫生间、楼梯、电梯厅 （7378.61㎡） | 1、大厅推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，玻璃擦拭。公共区域地面推尘、设备、设施擦拭。 2、科室区域保洁、清倒垃圾、清洁地面，卫生间日常清洁消毒。 3、各诊室的卫生清洁。 | 6:30—17:00 |  |
|  | 三层 | 手术室、眼科日间手术门诊、核酸检测室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （6722.4㎡） | 负责门诊手术、日间病房的卫生清洁；大厅推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，玻璃擦拭。公共区域地面推尘、设备、设施擦拭。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 四层 | 院办公室、医务处、多功能厅、报告厅、会议室、康复中心、信息中心、门诊部、物资库房、护理部、统计室、二期办公室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （6934.97㎡） | 负责办公区、信息中心、康复中心的卫生清洁；大厅推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，玻璃擦拭。公共区域地面推尘、设备、设施擦拭。 | 7:00—17:00 |  |
| 地下室、外围、住院一层、垃圾房 面积：26401平米 |  |  |  |  |  |
| 门诊楼 | 门诊楼地下 一层 | 供应室、公共区域、PECT、物资库房、楼梯间、电梯厅 （6384.96㎡） | 1、负责地下车库地面及墙面、卫生间等相关公共设施的卫生清洁； 2、负责药房、中心供应室、病案、后勤办公区及室内卫生清洁。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 地下 二层 | 病案室、楼梯、公共区域、电梯厅、卫生间、车位160个 （5974.16㎡） | 1、负责地下车库地面及墙面、卫生间等相关公共区域设施的卫生清洁； | 7:00—17:00 |  |
| 住院楼 | 住院楼负二层 | 公共事务部库房、病理间库房、病理资料室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （815.4㎡） | 公共区的卫生清洁、地面推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，楼梯、电梯厅推尘、设备、设施擦拭。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 住院楼负一层 | 食堂办公室、病案室、库房、物业办公室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （1273.27㎡） | 公共区、办公室的卫生清洁、地面推尘、公共卫生间清理消毒，清倒垃圾，楼梯、电梯厅推尘、设备、设施擦拭。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 外围区域 | 一期院区折合面积约10000㎡ | 1、负责外围所有区域的清洁与消毒 2、负责收集外围所有区域的垃圾 3、处理极端天气及突发事件 | 6:00—18:30 |  |
|  | 垃圾暂存处 | 60㎡ （生活、医疗废弃物各占30㎡） | 1、负责楼内各楼层生活垃圾的收集、转运、分类、暂时储存。每天定时由环卫车运走。 2、负责各楼层区域医疗垃圾的收集、称重、交接、登记、暂存、转运以及医疗垃圾暂存房的卫生清洁消毒；每天由医疗垃圾处理公司运走。 | 7:00—17:00 |  |
|  | 住院楼一层 | 透析室、导管室、病案室、医保办公室、结算中心、物业办公室、筛查留观门诊、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （1923.53㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 7:00—17:00 |  |
|  | 住院楼 面积：16438平米 |  |  |  |  |
|  | 二层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （2095.28㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 三层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅（2186.46㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 四层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （2033.92㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 五层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （2034.5㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 六层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅（2042.55㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 七层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （2033.92㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 八层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （2066.21㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
|  | 九层 | 病房、办公室、生活区、治疗室、换药室、公共区域、卫生间、楼梯、电梯厅 （1944.84㎡） | 负责日常的卫生清洁、消毒和终末消毒，生活、医疗垃圾的收送 | 6:30—16:30 |  |
| 技术工、消毒人员、替休 |  |  |  |  |  |
|  | 消毒员 | 全院 | 1、负责全院的环境、空气的消毒 2、负责全院所有突发事件的消毒 3、传染、疫情等防控中末消毒 | 24小时 |  |
|  | 技工 | 全院 | 1、负责洗地打蜡 2、负责对6米以下的玻璃进行擦拭 3、替班 | 7:00—17:00 |  |
|  | 替休 | 所有岗位员工 | 倒替员工每周休息1天 | 7:00—17:00 |  |
|  | 十层 | 775㎡ | 每周一次，遇有特殊情况随时清理。 | / |  |
| 门诊楼和住院楼 | 楼顶 | 门诊楼、住院楼楼顶和住院楼5至9层外阳台 | 每周一次，遇有特殊情况随时清理。 | / |  |
| 合计面积 |  | 70014㎡ |  |  |  |

2、保洁服务内容

2.1负责所管辖区外围服务范围内的清洁、消毒工作，全部楼宇室内环境及物体表面清洁消毒工作，室外道路清扫及标示牌、台面等外围环境表面卫生清洁，所辖区生活垃圾、可回收垃圾及医疗废弃物的清运工作。

2.2负责辖区内楼宇内各种材质地面清洁养护，包括PVC地面清洗、抛光、打蜡，石材地面清洗、翻新、结晶养护，电梯地面及地面标识的打蜡、保养等。

2.3负责所管辖公区自助设备设施表面的清洁与消毒（包括但不仅限于如下设备：挂号机、导诊机等）。

2.4负责所管辖区域内所有雨搭、车库出入口玻璃表面进行定期清洁，必要时，可使用升降机，确保使用安全。

2.5卫生保洁服务中各类设备、消耗品、客用品、防滑地垫、防撞条等由服务厂家提供，不另行计算费用。

2.6负责所管辖区域室外绿植、室内绿植养护及重要节日鲜花租摆的养护。

2.7负责协助处理所管辖区域内的应急突发事件处理及重大活动的保障。

2.8参与所管辖区域水、电、空调节能管理，工作中注重节约用水、节约用电、随手关窗等。

2.9协助医院开展后勤信息化建设，配合使用信息化软件，从而更好的提升服务质量。

2.10负责全院区有害生物防治，即全院区楼宇室内、外围、重点场所、机房、地下空间等全区域的蟑螂、蚊蝇及老鼠等消杀工作。

2.11按照街道（社区）“门前三包”责任区划分和要求，护栏外部门保洁卫生服务工作（如：冬季铲冰扫雪、夏季防汛等工作）。

3、卫生保洁服务要求

3.1对物业企业总体要求：

需具备承担三级甲等综合医院保洁服务需求的能力，采用先进的物业信息化智慧后勤管理系统和手段，能够执行医院主管部门规定的保洁服务管理要求。

3.2项目经理、主管人员要求：身体健康，政治面貌良好，无违法犯罪记录；年龄30--55岁，大专以上学历；具有国家相关部委颁发的《物业管理师》及相关资格证书；从事物业管理工作10年以上；担任三级综合医院物业项目经理5年以上（提供服务的医院主管部门，出具至少5年以上在本公司任职证明材料）。

3.3保洁人员员工要求：

须初中以上文化程度，18-55岁之间，人均年龄不超过45岁，身体健康，会讲普通话，外表干净整洁，无违法犯罪记录，男、女均可。

仪表端庄、精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。文明礼貌、尊重他人、态度和蔼、遵规守纪，遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。保护病人隐私、使用文明用语。

3.4保洁用具用品使用要求：

乙方应对保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用，毛巾至少分5色；保洁服务使用的垃圾袋(黑色和黄色)、消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂、劳保用品等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品，产品质量等同于金佰利品牌；每个卫生间需配备喷香剂、卫生纸、洗手液、小便滤洁；乙方为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等；垃圾桶由甲方提供。

3.5清洁设备要求

清洁设备不限于以下设备，各种清洁设备数量需要满足保洁服务要求，建立设备台账，供甲方随时抽查。

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌(或同等品牌) | 设备年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水吸尘机 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） | 70L |
| 2 | 驾驶式洗地机 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） | 地库 |
| 3 | 吹风机 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） |  |
| 4 | 多功能清洁车 | 乐柏美（进口） | 全新（五年折旧） | 存放保洁工具使用 |
| 5 | 吸尘器 | 凯驰（进口静音） | 全新（五年折旧） |  |
| 6 | 吸尘器（背式） | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） |  |
| 7 | 冷热水高压水枪 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） | 外围 |
| 8 | 单刷机 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） | 外围 |
| 9 | 电动尘推车 | 洁乐美（高端） | 全新（五年折旧） |  |
| 10 | 吸水排水机 | 凯驰（进口） | 全新（五年折旧） | 或同等品牌 |

3.6保洁卫生服务范围及质量标准要求:常规情况下对以下区域每天清洁两次,如遇到特殊情况,随时发现脏处随时清理。

3.6.1门诊、楼内大厅、走廊保洁标准

（1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾。

（2）墙面、踢脚线、玻璃：无尘土、污迹。

（3）电梯门：光亮洁净，无尘土、污渍、印迹。

（4）按键面板：无尘土、印迹。

（5）照明灯具：无尘土。

（6）各房间门，通道门：无尘土、污迹。

（7）客梯厅顶部：无尘土、污迹。

（8）不锈钢面：无脏、污点、污渍。

（9）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土。

（10）垃圾桶：桶内垃圾不超过容积的2/3，内外表面洁净。

（11）候诊椅、导诊台、护士站：摆放整齐，表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油渍及垃圾。

(12)院内自助挂号机、ATM机、检验报告打印机、商品售卖机等服务设施：无尘土、污迹、油渍及垃圾。

(13) 标识牌、叫号显示屏、广播宣传电视等：定期清洁、无尘土、污迹。

(14)诊区诊室、楼梯、通道，包括诊桌、电脑、打印机、座椅、地面、窗台、诊床、洗漱盆：每天清洁、无尘土、污迹。

（15）门急诊公共区及各类办公室、观察室、治疗室、卫生间、开水间及其他医疗辅助功能用房：每天清洁、无尘土、污迹。

（16）公共区域消火栓：定期清洁、无尘土、污迹。

3.6.2公共区域及病房卫生间保洁标准

（1）卫生间：无异味、蚊蝇、尘土、污迹、碎纸、垃圾、烟头、积水。

（2）地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹。

（3）洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物。

（4）水龙头：无印迹、尘土、污物。

（5）洗手池台面：无水迹、尘土、污渍。

（6）镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。

（7）小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅。

（8）大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹。

（9）手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净。

（10）纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净。

（11）墙面，踢脚线：无尘土、污迹。

（12）顶板：无尘土、污迹。

（13）隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告。

（14）门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹。

（15）皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒，及时填充洗手液。

（16）烘手器：无水迹、尘土、污渍。

(17)通风口定期保洁、无灰尘。

(18)洗手液、滤洁、卫生纸及时补充，定期更换喷香罐。

(19)保洁工具干净、摆放整齐，用完归位。

(20)设施损坏及时登记、报修。

(21)门急诊卫生间专人进行值守，保持清洁无异味。

3.6.3楼道、步行梯

（1）地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物。

（2）墙面，踢脚线：无污迹、小广告。

（3）货梯门：无尘土、污迹。

（4）消防设备：表面无尘土、整洁。

（5）楼梯，电梯间，窗框，坡道：地面无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告。

3.6.4病区（住院部）

（1）地面：洁净、光亮、无尘土、烟头、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物。

（2）墙面，踢脚线：无尘土、污迹。

（3）窗户：明亮、无积灰。

（4）天花板：无蜘蛛网、无积灰。

（5）病床，床头柜，床架，治疗带：无尘土、积灰、污渍。

（6）壁柜：无积灰、污渍。

（7）暖水瓶：瓶体无尘土、污渍，必要时集中消毒。

（8）灯具：无尘土。

（9）配餐间：按规定时间锁门，每次锁门前彻底保洁配餐室。

（10）污洗间：无异味、垃圾，室内物品摆放整洁，保洁用具分类洗消、规范悬挂晾晒、 有序放置，符合色标管理要求，严禁堆放物业人员私人用品。

(11)患者出院后要进行终末消毒，并不得私自处理病人遗留的物品

(12)及时清理杂物和垃圾，待处理的杂物及垃圾堆放不得超过30分钟。

3.6.5生活区、浴室（更衣室）、配餐间、行政办公区、示教室

（1）桌椅面，窗台：无尘土、污渍。

（2）地面，地毯：无污迹、异味、碎屑、渣土，云石地面清抹干净。

（3）墙面，踢脚线：无污渍、锈斑、积土。

（4）画框等饰物（手可触及）：无尘土、污渍。

（5）洗手池，水龙头：无污迹、水印、锈斑。

（6）垃圾桶，碎纸机：量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净。

3.6.6手术室、ICU保洁标准：

（1）地面、墙面：光亮、无污渍

（2）门把手、桌面、窗台、治疗袋（消毒擦拭）、墙体附属物：清洁、无污渍

（3）电话机、洗手池：清洁、无污渍

（4）垃圾桶（清理、换污物袋）：无堆积、无遗漏

（5）手术间（擦拭消毒）地面、无影灯、手术床、台面、墙面：符合消毒隔离要求清洁，手术完毕立即清理

（6）辅助间（擦拭消毒）:符合消毒隔离要求清洁

（7）更衣室、洗澡间、办公区（擦拭消毒）:符合消毒隔离要求清洁

3.6.7玻璃清洁标准：

(1)对医院内所有房间、公共区域内侧玻璃进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

(2)对医院内所有房间、公共区域外侧玻璃（只限于一层）进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

(3)对辖区内所有雨搭、车库出入口玻璃表面进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

3.6.8 庭院内和门前三包责任区

（1）院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹。

（2）院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水。

（3）院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰。

（4）院内垃圾桶每日擦拭保持桶体表面洁净无污垢、痰渍，垃圾每日清理两次量不超过桶体2/3桶内垃圾袋及时更换。

（5）院内地面雨篦子每日清理，不发生封堵、阻塞现象。

（6）院内绿地花园内无烟头、垃圾。

（7）院内楼群走廊顶、露台、平台保持洁净，无烟头、无落叶等杂物垃圾。

3.6.9专项工作要求

专项清洁负责各楼层PVC地面清洁，石材日常清洗、高空管道及天花板、室内玻璃幕墙、雨搭、大楼外围地面和外墙清洗，负责车库环形坡道的清洁；

(1)凡在实施过程中产生噪音、粉尘、异味等对医患造成影响的工作，需安排在夜间进行；

(2)石材整体清洗要求每年不低于两次，局部污染需立即处理，待周末或节假日时进行整体清洗，如遇重大接待、参观等事宜可适时增加清洁频次；

(3)专项工作前需做好相应的成品保护，施工后需对施工区域做好卫生清洁和设备、设施的恢复；

(4)依据甲方实际情况随时调整工作内容，乙方应无条件满足甲方要求，并及时有效的完成。

（5）对医院楼区内各种材质地面（石材、瓷砖、PVC等、亚麻地面、石材地面、PVC地面）进行相应的清洁、维护、保养，地面打蜡、保养每半年一次。

（6）对于地面护理和服务所使用的各类清洁剂、蜡、光亮剂等质量均应符合国家有关卫生及环保标准，不得使用任何有害人体健康的清洗用品及原料。上述物料要求具为庄臣品牌或具有同等质量。

3.6.9.1石材翻新及研磨技术要求：

室内地面石材

① 石材表面亮度以未研磨石材亮度为准。

② 表面平整无划痕。

③ 石材相接部位无高低差，高低差为零。

④ 施工后的石材表面防滑效果达到国家相关要求。

室外石材清洗

⑤ 石材表面油斑清除率100%。

⑥ 石材表面车轮印迹清除率100%。

⑦ 其它污染物清除干净。

⑧ 石材表面锈斑清除干净。

技术要求：

研磨要求

1、大理石地面研磨材料采用符合国家质量标准的金刚石磨片，石材研磨剂—KP92、结晶粉、云石胶，石材保护剂K2—K3。

2、施工工具采用符合国家强制标准的电动工具：大理石研磨机、切割机、调速机。

3、大理石地面研磨采用第一遍50—100号金刚石磨片研磨，第二遍采用200号—600号金刚石磨片研磨，第三遍采用800—3000号金刚石磨片研磨。

4、对大理石地面平整度偏差限值的要求为

①表面平整度1㎜      ②缝格平直2㎜

③接缝高低差0.5㎜    ④板块间隙宽度1㎜

5、进入施工现场后，用保护膜对需要打磨的石材周边物体进行遮挡保护，以防施工过程中对周边物体及装饰成品收到污染和损坏。

6、大理石地面的拼缝要清除彻底，以保证石材的整体效果，不让污物从缝隙中渗入石材中。

7、根据石材颜色，采用石材颜色相近的云石胶调色填补缝隙及裂纹，使其整体效果一体化。

8、精磨处理工序，待云石胶凝固后，适用翻新机配以最粗号磨头进行打磨，历经十遍以上不同磨号翻新、抛光处理，以保证石材的光泽持久。

9、石材防护工序：经抛光处理后对版面做一层防水保护层，以确保适用时污物不再渗入。

10、工程施工工序应严格按照从粗到细，补缝牢固，颜色一致，剪口研磨，平整与大理石面水平。

结晶要求

1、大理石地面结晶面采用符合国家质量检验标准合格产品的结晶粉K2—K3。

2、大理石地面结晶面应清澈，致密、坚硬形成保护层，起到为石材表面加光、加硬的作用，能达到防滑、防水、防油的功效

3、结晶加硬工序：板面干燥后才可做水晶加硬处理，反复多遍才能达到石材水晶加硬的最佳效果，而且起到防滑工程。经过处理后的石材一般光度基本能达到80度以上。

4、工程施工结晶工序，应使用专用石材养护剂，使其充分渗透到石材内部并形成保护层（阻水层），从而达到、防污、防腐要求，以提高石材抗风化能力

5、石材结晶完成面表面洁净、平整、坚实，光亮光滑，透明色泽一致，洁晶面层无裂纹，凹凸不平等现象。

6、石材完成面结晶处理均匀，尤其是靠在建筑物和装饰物的地面边缘必须处理到位。

7、石材表面结晶处理所使用的材料符合设计要求，材料必须有产品合格证及检验报告。

| 项目 | 翻新完成后标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、石材表面光泽度 | 石材种类 | 石材硬度 | 光泽度 |
|  | 大理石 | 软质 | ≥80° |
|  |  | 硬质 | ≥95° |
|  | 花岗石 | 软质 | ≥75° |
|  |  | 硬质 | ≥80° |
|  |  | 致密质 | ≥80° |
| 2、石材表面平整度 | 目视佳 |  |  |
| 3、石材表面研磨刮线 | 无刮线 |  |  |
| 4、研磨翻新后石材色泽变化 | 色泽亮丽、无烧伤变色 |  |  |

PVC打蜡要求

频次要求：为了保持塑胶地板的光洁，首次打蜡至少1底3面共铺4层蜡，保养期可根据情况打蜡2-3层面蜡。

- 首先用推尘或吸尘器吸尘，清除表面垃圾。

- 用起蜡水按1∶10稀释后均匀涂在地面上，等5—10分钟，用擦地机加黑色强力起蜡垫去蜡，及时用吸水机将污水吸干。

- 用清水过洗、吸干，视情况可反复清洗，直到地面不留任何残余蜡液和清洁剂。

- pvc地板上3-5层高强面蜡二合一硬光蜡。

特殊污垢的处理

- 油污：局部油污，将强力除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭;大面积油污，将除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色洗地垫低速清洁。

- 黑胶印：用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

- 胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上檫拭去除。万能清洁剂:强力除油剂喷洁保养蜡强力胶印去除剂强力除胶剂。

3.7医疗垃圾，上岗前需体检获得健康证明，并每年进行体检复查取得健康证才能继续上岗工作）

3.7.1医疗垃圾运送要求

(1)医疗垃圾的清运必须指定专人，做好专业防护，佩戴专用手套、帽子、隔离衣，按照甲方规定的时间、路线及操作规程落实。

(2)运送人员在运送医疗废物前，应检查包装袋或容器的标识，标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时储存地点。

(3)运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

(4)每日运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒。

(5)隔离的传染病人产生的感染性废物应当使用双层包装物，并及时封存。

(6)包装袋内的废物不应超过袋子的3/4，并做到包扎完好，每个包装袋或容器上应标明废物产生单位、产生日期、主要内容物、运送目的地及特别说明。

3.7.2医疗垃圾站的管理

（1）严格遵守医疗废物管理相关法规和规定，每日前往医疗科室并按医院指定的线路、地点，及时回收、清运各科室医疗废物。不准随便乱堆、乱放、乱倒，不准随便混装、混倒医疗废物。

（2）清运医疗废物做好必要的防护准备和保护措施，必须穿工作服，戴帽子、口罩、防刺手套，做到勤洗手、勤洗衣、勤消毒。

（3）到科室或病房清运医疗废物必须与护士长或当班护士（现场工作主管人员）双方确认废物数量、有无明确的标签和标识。准确无误后，双方签字确认。

（4）清运医疗废物要使用专业周转箱进行封闭装运，不得遗潵、暴露和污染环境。运输车辆实行专人专管，不准随便转借、转让、换人或挪做他用。车辆行驶前，必须先检查，做到无故障行车。发现问题，应想办法及时修理或汇报主管领导解决。

（5）清运回的医疗废物应及时放入医疗废物贮存室，不得随意室外堆放或丢弃，严禁往外转运和倒卖医疗废物。

（6）熟练掌握应急预案，发生污染及时启动相应预案。如发现包装破损、渗漏应马上加袋封装或进行严格的补救措施。使用过的手套、帽子、口罩等用品应一同视为医疗废物放入医疗废物包装袋中进行处理。

（7）贮存间、工作场所均应随时清理、冲刷和消毒，清运车辆、工具使用后都要进行清洗、消毒。

（8）严格遵守操作规程，避免身体直接接触垃圾袋，谨防利器擦伤。发生擦伤及意外，应及时上报有关领导并及时前往门、急诊诊治，随后，到感染管理科进行上报登记。

（9）清运人员必须遵守各项交通规则和国家法律法规，装运行驶要一看、二慢、三通过，做到宁停三分不抢一秒。

（10）不得回收存放易燃易爆等危险品。发现化学、放射、腐蚀等危险品应及时上报主管领导或及时上报保卫处进行处理。

（11）不准在室内吸烟，人走断电拔插销，关好门窗上好锁，贮存间要随走随上锁，确保医疗废物不丢失、不外流、不污染环境。坚持每日早晚岗位自检、自查、自纠制度。

（12）医疗废物需按照国家规定交有资质的指定单位处置。医疗废物交接应及时，做到日产日清，对清运交接的具体种类和数据，要有准确的文字记录和签字交接手续，严格进行清点、检斤过称，交接凭证记录手续必须保存叁年。

（13）负责生活垃圾和医疗垃圾的收集、运送至院内暂存处，提供消耗品和生活医疗垃圾袋（锐器盒医院提供）。

3.7.3处理突发事件应急能力

（1）当发生医疗垃圾泄漏事件时，能启动相关应急预案做好泄漏区域的消毒处置，同时报告医院总务处和感控处并填写登记表。

（2）当清运医疗垃圾发生锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行初步处理，同时报告医院总务处和感控处办并填写登记表。

（3）当发生重大事件时能及时向医院总务处和感控处报告，并及时协调应对，确保本部门工作有序，为医疗环境提供保障。

（4）对医院废弃物的处置按照院感规定的标准执行，执行消毒隔离规定，并有制度、有标准，由措施。

3.8保洁夜班具体要求

（1）病区应安排足够的夜班人员，以确保达到医院质量要求，工作时间为18:00至次日6:30。

A.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、血迹及垃圾。擦拭地面要用8·4消毒液按比例进行擦拭。

B.纸篓、不锈钢垃圾桶：不能超越2/3，垃圾袋不能二次使用。

C.定期清洁卫生地面、卫生死角，包括输液室座椅、床下。

D.核磁卫生间晚间，彻底清刷一次，并使用8·4消毒液，按照使用比例正确使用。

E.夜班保洁员不能离开工作岗位，有应急工作，随叫随到。

(2) 病房晚间工作

A.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、垃圾。

B.纸篓：倾倒纸篓垃圾、周边保持清洁、垃圾袋不能二次使用。

C.盥洗区域：台面、镜面要保持清洁、不垃圾杂物。

D.便器：清洁、无污渍、无异味。

(3) 外环、垃圾工晚间工作

A.巡视清扫医技、病房楼门口，烟头、垃圾。

B.清运病房生活、医疗垃圾。

3.9其它方面要求

（1）乙方告示牌的使用，在进行湿拖、洗地机作业、雨天时要在作业区醒目位置放置告示牌，防止病人滑倒或绊倒。

（2）乙方要为医院提供不间断保洁管理服务，对急诊室根据甲方需要提供24小时保洁服务；对病区安排中班及夜班保洁服务、对医院遇特殊事件安排应急保洁服务对特殊区域；特殊地面进行专项机械保洁（机械设备由物业公司配备）。

（3）乙方对检验科、病理科、生化实验室、临床检验室、教学实验室、口腔科、门诊手术室、治疗室、处置换药室等所有检验室、实验室等医疗操作室只负责保洁工作，不负责器械、试管、玻片、导管、操作台面的清洗消毒工作。

（4）乙方负责建筑内部所有区域的清洁工作，频次依具体需要酌情而定（每天不少于两次清洁）；负责清洁擦拭高处灯具、通风口、内墙。根据护士长要求，与护理员一起负责病区内拆装窗帘和隔帘工作（1次/季度）。

（5）乙方负责提供保洁员工和管理人员的服装和工作服的洗涤；提供保洁用的桌巾、尘推、拖布及洗涤消毒剂及保洁设施设备。

（6）乙方负责出院病人床具、床头桌的清洁消毒工作及门诊诊查床单的送洗和床单位的消毒工作，符合“床单位终末消毒管理要求”。

（7）使用的所有消毒液产品、浓度，均按院感染办公室规定执行。

（8）医疗垃圾和生活垃圾的清运必须封闭式运输，并执行医院主管部门规定的时间、路线、及操作规程。

（9）员工挂牌上岗，服从院医院主管部门工作安排，遵守医院各项规章制度。

（10）对楼内地面、地毯定期进行养护工作。根据实际使用情况结晶、翻新、打蜡、吸尘处理； 24小时运行及有时间特殊要求的科室可以适当延长养护时间。（费用包含在合同金额内）。

（11）依据《医院空气净化管理规范》，对于紫外线灯的表面清洁有明确要求，保洁员每周使用70~80%乙醇棉球擦拭一次，有灰尘、油污时，应及时擦拭。

(12)协助无家属陪护的住院病人打开水。

（13）物业服务项目要达到国家规定的物业服务标准、医疗行业服务标准。具体参照《医院消毒卫生标准》《危险废物收集储存运输技术规范》及《医院后勤标准化作业指导书》等卫生行业物业服务标准落实。

（14）物业服务公司要有完备的应急事件处置预案，具备较强的应急处置能力，能够及时有效处置各种突发的情况。

3.10有害生物防治内容和标准

3.10.1有害生物防治内容

（1）有害生物防治对象：

蟑螂、老鼠、蚊蝇等。

（2）有害生物防治实施范围：

医院崇文门院区东西两区（含中医科区域）及南区一期的所有建筑与场地。

（3）乙方负责提供有害生物防治所需要的药品、设备。

3.10.2有害生物防治标准

（1）服务时间安排：

A.大规模灭蟑作业每季度一次，全年四次。局部消杀随时进行；

B.全院性灭鼠作业每季度一次，全年四次，局部捕杀随时进行；

C.大规模灭蚊蝇每月一次，盛夏季节相应增加；

D.营养食堂、职工食堂、大库等重点部门每周1-2次综合作业；

E.每季度进行一次有害生物防治质量和施工满意度回访，及时调整作业方案；

F.积极进行蜱、螨、蚤、虱、臭虫等有害生物的预防和相关咨询。

（2）服务要求：

对重点部位进行重点控制，其中对暖气沟、地下室、垃圾站、厕所等主要监控点及时施药重点灭杀。

按照北京市疾控中心及市爱卫会要求，对新院院区进行鼠药布点，不同区域配备不同鼠药，要求有标识、有警示，并提供布点后的平面图。

（3）服务质量标准：

根据北京市疾控中心，市爱卫会的指示和精神，完成有害生物防治作业。并确保各项有害生物防治施工作业和指标全面达到各级主管部门的要求。

灭蟑、鼠、蚊蝇的检测标准：

A.灭鼠标准

15平方米标准房间：布放20*20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3％；有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过2％；防鼠设施不合格处不超过5％。不同类型的外环境，累计2000米，鼠迹不超过5处。

B.灭蟑螂标准

1.室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超5只，小蠊不超过10只。

2.有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。

3.有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

C.灭蚊标准

1.院区内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫 及蛹的阳性率不超过3％。

2.用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超3％，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

3.特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

D.灭蝇标准

1.重点区域有蝇房间不超过1％，其它单位不超过3％，平均每阳面房间不超过3只；防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。

2.蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。

消杀工作计划：

| 项目 月份 | 虫害 类型 | 作业区域 | 使用药剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵、除敌 |
| 2月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号、克抗等 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 3月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号、克抗等 |
| 4月 | 蚊蝇 | 同仁院区内 | 凯素灵、除敌、灭蚁饵剂、绿百灵可溶液剂等 |
|  | 蟑螂 |  | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵、除敌 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 5月 | 蚊蝇 | 同仁院区内 | 凯素灵、除敌、灭蚁饵剂、绿百灵可溶液剂等 |
| 6月 | 蚊蝇 | 同仁院区内 | 凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |
|  | 蟑螂 |  | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 7月 | 蚊蝇 | 同仁院区内 | 凯素灵 、除敌、悬浮剂1号 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 8月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |
|  | 蚊蝇 |  | 凯素灵、除敌、绿百灵可溶液剂等 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 9月 | 鼠 | 同仁院区内 | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
|  | 蚊蝇 |  | 凯素灵、除敌、绿百灵可溶液剂等 |
| 10月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |
|  | 鼠 |  | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
| 11月 | 蟑螂 | 同仁院区内 | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |
| 12月 | 鼠 | 同仁院区内 | 鼠盒、溴敌隆、立克命 |
|  | 蟑螂 |  | 洁园灭蟑饵剂、凯素灵 、除敌、悬浮剂1号等 |

3.11绿化养护

3.11.1绿化养护服务范围

绿化工作分为基本工作项目和定期工作项目，基本工作是指一般的正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及病虫害防治、除杂草和修剪；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土、病虫害防治。

3.11.2绿化养护注意事项

（1）乙方认真按照标准养护管理，遵守甲方各项规章制度，服从甲方管理。

（2）乙方应经常向甲方反映绿化情况，提出美化建议，协助更植花木，确保院区花木、草坪碧绿茂盛、景色怡人。

（3）乙方应自备各种工具，如因缺水、虫害等原因致使花木枯萎死亡，乙方应负责按照原价进行赔偿和补种。

4.说明

此编制为假设床位满编的情况下所定。如果床位使用率不足50%，可以视具体情况进行减编。

（二）工程运行及维修服务

1、人员配置

1.2、项目经理任职条件

1.2.1身体健康，政治面貌良好，年龄30--55岁，大专以上学历。

1.2.2具有国家相关部门颁发的本项目（电气）相关专业工程师资格证书。

1.2.3从事工程运行及维修工作10年以上。担任三级综合医院物业项目经理5年以上（提供服务的医院主管部门，出具至少5年以上在本公司任职证明材料）。

1.3工程维修人员（员工）

1.3.1身体健康，年龄25岁以上,平均年龄不超过50岁，60岁以下。

1.3.2具有国家相关部门颁发的本项目相关岗位工种专业技术资格证书。

1.3.3从事工程运行及维修工作5年以上；必须保证服务内容、服务质量、工作时间、基本要求。

1.4运维岗位表：安排值班人员和备勤人员，实行24小时值班（备勤）

| 同仁南院区一期工程运维岗位编制表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 职位 | 工作内容 | 工作时间 | 备注 |
| 1 | 管理 | 经理 | 负责工程部全面工作，人员情况、设备大修安排，各种计划的制定，工程材料计划的审核，材料采购的把关等 | 8:00-17:00 |  |
| 2 |  | 主管 | 保证所管辖的电气设备和医用气体设备正常运行、保养和使用，有效调配班组人员，安排综合维修人员日常检修维修。 | 8:00-17:00 |  |
| 3 |  | 领班 | 保证全院的给排水设备和空调设备的正常运行及定期保养，有效调配班组人员，材料计划的制定审核 | 8:00-17:00 |  |
| 4 | 文员 | 水质化验及档案管理 | 负责工程档案资料管理、冷凝水化验、部门质检工作，负责对外各项检验检测申报和证件年审，负责与相关职能部门对接和外联工作。 | 8:00-17:00 |  |
| 5 | 工程调度兼库管 | 调度兼库管 | 工程维修材料的出入库登记管理及工程报修调度 | 8:00-17:00 |  |
| 6 | 暖通 | 生活水运行工 | 负责热交换站设备和污水泵设备24小时值班巡视运行，保证生活热水的正常供应 | 4人24小时（四班三运转） |  |
| 7 |  | 水暖维修工 | 负责全院的给排水设备的维修、保养及更换， | 8:00-17:00 |  |
| 8 |  | 空调维修工 | 负责科室分体空调及新风机组设备的维修、保养和更换，运行班人员休假替补 | 8:00-17:00 |  |
| 9 | 电工 | 低压电工 | 负责电气设备及低压用电24小时值班维修，完成日常低压电气设备设施维修工作 | 8人24小时，每班2人（四班三运转），4人小时（长白班） |  |
| 10 |  | 弱电维修 | 负责院方各种会议音响设备操作，电话线路的畅通、电话维修和安装 | 8:00-17:00 |  |
| 11 | 综合维修 | 综合维修工 | 负责全院办公家具、锁具、公共设施的维修，楼内墙面、地面及外围便道地砖的维修 | 8:00-17:00 |  |
| 12 | 医用气体 | 医用气体运行维修 | 负责负压机房内设备的正常运行、维修、保养、及配件的更换，为全院提供医用气体 | 4人24小时（四班三运转） |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

1.5工程运行值班人员要求

按照相关规定配备维修人员和工作时间。所有维修人员（氧气站）。

具有相关资质证书（水工具备水暖或空调技能证书、电工具备高、低压电工本、氧气需持R1压力容器证书）。

1.6对企业服务要求。需具备承担三级甲等综合医院工程运维服务需求的能力，采用先进的物业管理信息化系统和手段，能够执行医院主管部门规定的工程运维服务管理要求。

2、工程运行与维修服务主要工作

（1）热交换系统及供暖系统。

（2）给排水系统（水箱、水泵、水龙头、淋浴器、脚踏阀、管道、截门等）。

（3）弱电维修（电话、视频会议、门禁、网络）。

（4）综合维修（电气焊、门窗、办公家具、候诊椅、医用床、锁具、土木、泥瓦、油漆等）。

（5）柴油发电机组的运行维护管理。

（6）低压电器维修（低压配电柜、楼宇配电箱、照明系统、插头、插座等）。

（7）液氧气体末端维修（氧气、真空负压、医用空气）。

（8）空调系统。

其它工作（零小搬家、杂活队、配合施工方、维保方进行维修施工等）。

3、工程维修（运行）工作内容和标准

3.1低压电工运维

3.1.1工作内容

（1）负责强电间内照明配电柜、动力配电柜、医疗设备配电柜、应急照明互投柜日巡检工作。

（2）负责配电箱的周巡检工作。

（3）负责灯具的维修和巡视工作。

（4）负责开关、空调面板和插座的维修和巡视工作。

（5）负责紫外线消毒灯每周一次的表面消毒工作。

（6）负责每季度对强电间、配电箱的保养工作。

（7）负责每季度对公共区域各种灯具的擦拭工作。

（8）负责每季度各类电机的保养维修工作。

（9）受理各科室照明、插座等临时故障的报修，按规定时间到达现场进行处理。

3.1.2工作标准

（1）认真接听报修电话并详细记录报修情况。

（2）接到报修，及时到场维修处理。

（3）在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

（4）维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好记录。

（5）按规定对所辖区域设备运行状态进行巡视检查，确保安全可靠。

（6）做好各项记录，字迹清楚。

（7）保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。

3.2给排水运维

3.2.1工作内容

（1）每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

（2）设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏；

（3）按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；

（4）操作人员健康合格，证件齐全；水箱、水池清洁卫生，无二次污染；

（5）饮用水各项指标符合有关行业规定标准。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象；

（6）配合甲方二次供水系统进行年检；

（7）直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和卫生知识培训证；

（8）生活水箱每年进行两次清洗，保障水质符合北京市饮用水卫生标准；

（9）定期对泵房供水排水设备进行维护；

（10）按甲方要求对水质过滤净化设备更换滤芯，保证水质达标。

3.2.2工作标准

1、负责院区内给水、排水系统的截门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

2、每天巡查污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并做好相关记录。

3、每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况，及时清理，防止堵塞，并做好相关记录。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

4、负责责任区的防汛工作（防汛物资由甲方提供）。

5、每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行维修保养，并做好相关记录。

3.3综合维修

3.3.1工作内容

（1）负责桌、椅、沙发、病床、木质柜架的日常维修和巡视保养。

（2）负责门、窗、壁纸、吊顶、地毯的日常维修和巡视保养及窗纱更换。

（3）负责地面、墙面、石材、瓷砖、楼顶防水等的日常维修和巡视保养。

（4）负责锁具、闭门器、门吸、衣钩、合页、插销、铁制柜（架）的日常维修和巡视保养。

（5）负责小型木质和铁质品的制作。

（6）受理各科室的临时报修，按规定时间到达现场及时进行维修。

3.3.2工作标准

（1）认真接听报修电话并详细记录报修情况。

（2）接到报修，及时到场维修。

（3）在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

（4）维修终结，清理现场，恢复初始状态做好维修记录。

（5）按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保正常可靠。

（6）做好各项记录，字迹清楚。

（7）保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。

3.4综合维修

3.4.1工作内容

（1）负责对综合维修报修电话的接听和记录。

（2）根据报修内容委派维修工进行维修。

（3）整理维修单据。

（4）负责综合维修夜间临时报修内容的维修处理。

3.4.2工作标准

（1）认真接听报修电话并详细记录报修情况。

（2）接到报修，及时到场。

（3）在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

（4）维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好维修记录。

（5） 按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。

（6）维修单据整齐无遗漏。

3.5气体设施维修及运送气瓶

3.5.1工作内容

运行值班：

监控管辖区域内液氧输送管路及附件运行和使用情况，如有损坏和异常及时报修。

维修：

（1）散装瓶运送及维修工作。

（2）负责各种气体汇流排的日常巡视及维修。

（3）负责各种气体出口的日常巡视及维修。

（4）负责各种气体管线的日常巡视。

（5）负责治疗带等末端维修。

（6）受理各科室临时报修，按规定时间到达现场及时进行维修。

3.5.2工作标准

（1）保障辖区液氧及其管路系统的安全、正常运行。

（2）保障医用气体末端设备的正常运行和使用。

（3）接到报修，及时到场。

（4）在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

（5）维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好维修记录。

（6） 按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。

（7）维修单据整齐无遗漏。

3.6弱电维修

3.6.1工作内容

（1）每天根据楼宇监控系统监视器的界面观察各楼宇自控系统的运行情况，发现异常及时到现场进行检查。

（2）负责弱电间的日常巡视。

（3）负责DDC箱和控制器的日常巡视。

（4）根据季节和节假日及时调整灯光的开启时间。

（5）根据室外温度和科室的要求及时调整风阀的开启度和出口温度。

（6）每周对医用呼叫系统和电视信号系统进行巡视检查。

（7）负责DDC箱和控制器的季度性维保。

（8）负责弱电间的卫生。

（9）受理各科室、病房临时报修，按规定时间到达现场及时进行维修。

3.6.2工作标准

（1）保证大楼弱电系统的正常运行。

（2）接到报修，及时到场。

（3）在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

（4）维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好维修记录。

（5）按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。

（6）维修单据整齐无遗漏。

3.7后勤中控值班

3.7.1工作内容

（1）负责监控系统的日常管理维护工作。

（2）负责总务处中控室的设备运行数据监测监控和综合报修事项的受理、记录、派单协调，并进行事件追踪和结果反馈等工作。

（3）按要求进行相关的基础运行数据分析、汇总，并及时填写各项记录表单。

（4）遇有紧急情况，及时上报总务处主要负责人，完成上级赋予的应急情况处理工作。

3.7.2工作标准

（1）实行每日24小时专人值班制度，每班应不少于2人。

（2）认真接听报修电话并详细记录报修情况。

（3）接到报修，及时安排人员到场处置。

（4）维修终结，并做好维修记录。

（5）维修单据整齐无遗漏。

（6）对设备运行监测数据及时分析，发现设备数据异常，及时安排维修，并及时上报。

4.1其他要求

（1）物业服务项目要达到国家规定的物业服务标准、医疗行业服务标准。具体参照《空调通风清洁规范》《办公楼物业管理规范》《特种设备安全管理条例》《医院后勤标准化作业指导书》等卫生行业物业服务标准落实。

（2）物业服务公司要有完备的应急事件处置预案，具备较强的应急处置能力，能够及时有效处置各种突发的情况。

（三）司梯辅医服务

1.电梯运行服务

1.1服务范围：

负责服务区内电梯的运行值班工作，维持疏导乘坐秩序，消除各种电梯运行中的安全事故。

| 同仁物业西区司梯员编制明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 工作岗位（职位） | 岗位职责 | 工作时间 |  | 备注 |
| 93楼病房 | 司梯员 | 负责1#食堂电梯的正常运行 | 6:30-8:30 10:30-13:30 16:30-18:30 |  | 六日休息 |
|  |  | 负责2#客用电梯的正常运行 | 7:00-17:00 | 10小时 | 六日休息 |
|  |  | 负责4#客用电梯的正常运行 | 7:00-19:00 | 12小时 |  |
|  |  | 负责5#医护专用电梯的正常运行 | 7:00-17:30 | 10.5小时 |  |
|  |  | 负责3#客用电梯的正常运行 | 24小时 |  | 白夜休休 |
| 93楼病房小计 |  |  |  |  |  |
| 93楼门诊 | 司梯员 | 负责6#门诊电梯的正常运行 | 7:00-17:00 | 10小时 | 六日休息 |
|  |  | 负责7#门诊电梯的正常运行 | 24小时 |  | 白夜休休 |
| 93楼门诊小计 |  |  |  |  |  |
| 54楼 | 司梯员 | 负责8#客用电梯的正常运行 | 24小时 |  | 白夜休休 |
|  | 司梯员 | 负责9#客用电梯的正常运行 | 6:30-17:30 | 11小时 | 六日休息 |
|  | 司梯员 | 负责10#手术电梯的正常运行 | 7:00-20:00 | 13小时 |  |
|  | 司梯员 | 负责14#污物电梯的正常运行 | 8：00—12：00 | 4小时 |  |
|  | 司梯员 | 负责所有电梯全天消毒 | 8:00-16:00 |  |  |
| 54楼小计 |  |  |  |  |  |
| 急诊与扶梯 | 司梯员 | 负责11#急诊电梯的正常运行 | 24小时 |  | 白夜休休 |
|  | 司梯员 | 负责1#、2#扶梯的正常运行 | 7:00-16:00 |  | 六日休息 |
|  | 司梯员 | 平日替门诊6#和扶梯1#、2#电梯，六日替扶梯1#2#倒休 | 8：00-16:00 |  |  |
| 急诊与扶梯小计 |  |  |  |  |  |
| 领班 | 领班 | 保健任务接待、排班、培训、引导、应急指挥、中医科、研究所、13号电梯开关门 | 8:00—17：00 |  | 配合维修人员报修、抢修、维修、保养等/接待保健任务调配 周六日休息 |
|  | 司梯员 | 中医科、研研所、12号、13号 | 不设司梯员 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 南区司梯岗位编制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作岗位（职位） | 岗位职责 | 工作时间 | 备注 |
| 1 | 司梯员 | 负责1、2、3、4、5、6、7#客用电梯的正常运行 | 8：00—17：00 |  |
| 2 | 司梯员 | 负责住院楼A、B段12#13#两部送餐电梯的正常运行 | 8：00—17：00 | 实际送餐6：30-20：30 |
| 3 | 司梯员 | 负责6号专用电梯的正常运行 | 17：00—8：00 | 6#梯24小时应急救援、手术专梯；包括周六、日 |
| 4 | 司梯员 | 9部电梯倒替、13部电梯清洁、消毒 | 8：00—17：00 |  |
| 5 | 领班 | 排班、培训、引导、应急指挥 | 7：00—7：00 | 配合维修人员报修、抢修、维修、保养等 |
| 6 | 合计 |  |  |  |

1.2电梯司机任职要求

任职要求：

（1）电梯操作技能熟练、初中以上文化程度、40岁以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

（2）对工作认真负责服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力。严格执行运行中的各项操作规程，掌握相关意外事件应急处理知识并操作执行到位。

（3）专业培训合格，严格执行操作规程保护乘客，遇突发事件会疏导乘客。

（4）导梯服务亲切，解释耐心，帮助行动不便者安全运行。

（5）保证电梯轿厢、扶梯通路内外清洁，维护规范，报修及时准确。

基本素质要求：

（1）仪容仪表，统一着工装、工鞋（物业公司提供），穿着整洁，仪表端庄。

（2）行为举止，精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗、上岗期间不得玩手机。

（3）文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（4）遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（5）服务礼仪，岗前培训考核合格上岗，为乘梯人员提供主动热情的服务。

1.3电梯司机工作内容及标准

工作内容：

（1）司梯员为医院工作人员及患者提供工作时段的服务（部分岗位为24小时服务）。

（2）负责安排在电梯使用高峰期一层的导梯服务，并安排扶梯引导。

（3）负责按医院主管部门指令，合理安排各部电梯运行时间及人员排班。

（4）特殊情况安排专梯司梯员服务。

（5）负责所辖区域内电梯故障的紧急报修，听从专业维保人员指令安抚疏导乘客。

（6）负责日常电梯轿厢和扶梯通路内外保洁维护及运行中安全隐患的排查上报。

（7）负责乘坐电梯客人去向的报站。

服务标准：

（1）每天开梯正式运行前，必须确认轿厢停在该层，再进入轿厢。先要空驶运行两次，检查有无异常，在确定无故障的情况下方可正式运行。

（2）乘客呼梯后，当轿厢门打开时，司机应站在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外挡扶厅门，以防厅门关闭夹人。

（3）文明服务，主动询问乘客到几层。

（4）电梯到达目的楼层后，司机报“**层到了，请慢走”，同时打开轿厢门，用手挡扶轿门。

（5）轿厢内人数过多时，应维护秩序妥善安排，分批搭乘，以免超载发生危险。

（6）电梯装运大件物品时，应开启备用梯，并要求其做好电梯防护工作。

（7）严格交接班制度，认真填写《电梯运行记录》。如下一班司机未按时接班，当班司机除向上级报告外，要坚守岗位，在无人接替的前提下不得离岗。

（8）根据项目处要求每天早、晚上下班之前全面清理轿厢内卫生，擦拭轿厢四壁，拖拭轿厢地面，白天随时清理。参照《室内公共区域清洁作业规程》。

（9）每日工作结束后，要将轿厢停在基站，将轿厢内“有司机/无司机”开关或钥匙转到有司机位置，再关闭灯和风扇，最后再关基层钥匙开关。

（10）负责轿厢内的消毒及安全工作。

2.辅医及应急物流运送服务

2.1职责与人员需求

主要职责是住院患者的院内、外陪检；标本取送；医疗单据传送；取送药品及配液；医疗器械借取；

驻科辅医人员投入数量依照医院人力资源部门核定批准的需求，进行配置，按辅医中央运送中心辅医员费用标准和实际发生劳务数量进行单独核算。

| 西区中央运送 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 工作时间 | 工作内容 |
| 辅医经理 | 8:00-17:00 | 负责中央运送中心及驻科辅医工作 |
| 辅医主管 | 8:00-17:00 | 协助管理中央运送中心及 驻科辅医工作 |
| 调度员 | 8:00-17:00 中午1人值班 | 负责调度中心员工排班工作，接听电话，分配工作任务，完成电脑录入工作，统计工作量。 |
| 送化验岗 | 8:00-17:00 中午2人值班 | 完成临床科室化验收取工作检查结果的取送。急查化验及预约检查。送手术条，取送门诊、病房、方舱的核酸标本 |
| 陪检岗 | 8:00-17:00 中午2人值班 | 负责病房患者院内的检查接送工作以 |
| 送药岗 | 8：00-17：00 | 负责药房进药及药库之间拉药。 |
| 采血中心 | 8:00-17:00 中心安排中午值班 | 采血中心及检验科标本传送 |
| 急诊 | 8:00-17:00 中心安排中午值班 | 负责急诊病人标本的收取、取送急诊病人核酸标本 |
| 小夜班岗 | 16:00-24:00 | 负责接听科室需求电话 |
|  |  | 负责晚间取送化验、患者带检、会诊； |
|  |  | 取借药品及红十字会或通州取血工作等。 |
|  |  | 在急诊，负责急诊病人标本的取送，取送急诊病人核酸标本 |
| 大夜班岗 | 24:00--8:00 | 负责接听科室需求电话 |
|  |  | 负责晚间取送化验、患者带检、会诊； |
|  |  | 取借药品及红十字会或通州取血工作等。 |
|  |  | 在急诊，负责急诊病人标本的取送，取送急诊病人核酸标本 |
| 替休 |  | 日常替休 |
| 合计 |  |  |

| 南区中央运送 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 工作时间 | 工作内容 |
| 辅医经理 | 8:00-17:00 | 负责中央运送中心及驻科辅医工作 |
| 辅医主管 | 8:00-17:00 | 协助管理中央运送中心及 驻科辅医工作 |
| 调度员 | 7:00-16:30 中午连班 | 负责调度中心员工排班工作，接听电话，分配工作任务，完成电脑录入工作，统计工作量。 |
| 循环取送化验岗 | 8:00-16:30 1人中午值班 | 负责临床科室标本化验收取工作，各临床科室胶片及报告打印、发放工作。 |
| 陪检岗 | 8:00-16:30 2人中午值班 | 负责病房患者院内的检查接送工作。 |
| 跑外岗 | 7:00-16:00 1人中午值班 | 负责南区临床科室患者到东、西区陪检工作及标本取送等工作。 |
| 送药岗 | 8:00-16:30 | 1人负责药房进药及药库之间拉药。 |
|  |  | 3人负责临床科室药品传送及调药 |
| 小夜班岗 | 16:00-24:00 | 负责接听科室需求电话；负责晚间取送化验、患者带检、会诊；取借药品及红十字会或通州取血工作等。 |
| 大夜班岗 | 24:00--8:00 | 负责接听科室需求电话；负责晚间取送化验、患者带检、会诊；取借药品及红十字会或通州取血工作等。 |
| 替休 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 备注：节假日白班3人，夜班2人。 |  |  |